地下换热站板换清洗工程

招标文件

招  标 单 位：山东省聊城第一中学

日       期：2024年 07 月 24 日

1、工程概况

| 项目名称 | 地下换热站板换清洗工程 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 工程地点 | 聊城一中新校区 |  |  |
| 资金来源 | 财政资金 | 质量要求 | 合格 |
| 工程量 | 712m² | 工程估算造价 | 4.7万元 |
| 计划工期 | 10个日历天 |  |  |
| 施工要求 | 1、安全准备 切断电源、关闭板式换热器的进口和出口阀门、排空设备内的介质 2、测量记录，测量并记录板束的压紧长度尺寸 3、卸下夹紧螺栓，取出板片， 逐一取出换热板片，取下各板片上的密封垫片。 4、清理密封槽内的残余粘结剂，‌确保槽内干净无杂物。 5、清洗板片，对取下的板片进行清洗，采用化学清洗剂、高压水枪清洗 6、用灯光或渗透法检查板片是否有裂纹、穿孔、凹坑或变形等损坏情况。 7、更换密封垫片、如需更换新垫片、先用丙酮或其他酮类有机溶剂将垫片槽擦净，再将粘接剂均匀涂在板片密封槽里，安装新垫片。 注意：清洗过程中包含更换损坏的垫子 |  |  |
| 结算方式 | 总价包死 |  |  |