高铁校区15号楼供暖管道漏水情况明细

- 根据初步供暖巡查，15号楼发现供暖漏水相关问题如下：

- 压力无法维持，地下室主管道漏水，需进行排查维修。

- 一楼单元主管道活接漏水：四处。

- 2015、6008、1011、5021、5019-5021房间存在地面渗水问题。

- 3023、3027、3029、3031、4024房间出现房顶渗水现象。

- 1004房间卫生间地面渗水。

- 一楼东卫生间、三楼东卫生间暖气片冻裂漏水，且有一个球阀损坏。

- 2001-2003管道井，热熔管接头漏水。

- 9025-9027、9029-9031管道井主管道循环管漏。

- 8004分水器漏水。

- 缺少配件：32热熔（PPR）外丝活接3个、垫子6套。

- 在勘察及维修过程中，发现新漏点应纳入维修范围。

- 聊城一中总务处

- 2025年12月3日