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附件：
为保障校区学生宿舍热水供应稳定，现就高一、高二、高三宿舍楼空气能热水系统整体维护维修项目的报价规则、施工标准及质保服务要求统一明确如下，请各报价单位遵照执行。
一、项目概况
1. 项目范围
1、聊城一中新校区高一、高二、高三全体学生宿舍楼生活热水空气能机组；
2、空气能专用压缩机24台，全部纳入本次统一维修、检修、保养范围；
二、参考维修内容清单
校方梳理内容仅为基础参考清单，投标单位必须安排持证专业制冷、机电技术人员逐栋、逐台机组现场实地勘探，逐台登记设备故障、老化配件、管路腐蚀、电控故障、漏点隐患；全面排查所有潜在故障点位，包含维修、更换、清洗、保养、系统优化全套施工方案。本项目采用固定总价包干模式，结算无任何增项、签证加价。
1. 压缩机维修保养：完成压缩机核心零部件检修与故障更换，开展系统冷媒检漏、加注作业
2. 控制系统改造升级：对空气能机组电控控制系统进行优化升级，提升运行可靠性
3. 控制电缆更换：排查并更换系统内老化、破损的控制电缆，保障电气线路安全稳定
4. 水泵维保与更换：对系统循环水泵、增压泵进行全面养护检修，更换水泵3台
5. 电磁阀检修更换：对全系统管路电磁阀逐一排查，故障部件予以维修或更换
6. 液位传感器更换：检测并更换水箱液位传感器，确保水位监测精准有效
[bookmark: _GoBack]7. 水箱及管路清洗：完成水箱内部清洁、全系统供回水管路清洗除垢作业，系统管路配套加装硅磷晶除水垢装置，从源头抑制管路、水箱结垢。
三、服务范围与施工标准
1. 本次服务为空气能系统全范围整体维护维修，涵盖但不限于以下内容：
核心部件维修更换：压缩机、换热器、蒸发器、节流装置、循环水泵、增压泵、电磁阀、阀体管件等所有系统核心部件的故障排查、维修与更换
电控系统检修：电控主板、温度传感器、接触器、温控装置、线路接线等电气系统的检测、维修与更换
管路与保温处理：供回水管路、补水管路的渗漏维修、堵塞疏通，以及破损保温层的修复与更换
系统养护作业：系统整体清洗除垢、水箱清理、冷媒检漏与加注、运行参数调试校准等全流程养护
2. 施工完成后须确保所有楼栋空气能系统运行稳定，出水温度、供水压力、供水时长均满足宿舍日常使用标准，无故障报错、漏水、制热效果差等问题。
3. 部件更换审批要求：所有核心部件更换、系统重大调整事项，施工方须提前向校方空气能管理老师报备说明，经校方空气能管理人员同意后方可实施更换作业，严禁擅自拆换核心设备部件。
4. 配件品质要求：本次维修更换的所有零部件、元器件均须采用原厂正品配件，不得使用副厂代用、翻新及非匹配配件；经校方空气能管理人员核验合格后方可安装使用。
四、现场勘察与报价规则
1. 各报价单位须自行组织专业技术人员对全部楼栋空气能系统逐一现场踏勘，全面核实系统运行状态、故障数量、配件损耗程度、作业条件与施工难度，充分考量所有潜在隐患与配套工作。
2. 本项目报价为总价包干价，须涵盖人工、所有配件耗材、机械工具、运输、垃圾清运、系统调试、质保服务等全部费用。报价一经确认，施工方不得以故障超出预判、配件价格波动、施工难度增加等任何理由申请追加费用，校方不承担任何额外增项支出。
五、质保服务要求
1. 本项目整体质保期不少于1年，自项目竣工验收合格之日起计算。质保范围覆盖本次维修更换的全部部件，以及空气能系统全系统所有运行故障。
2. 1年质保期内，系统出现任何故障问题（含本次未维修部位新发故障），施工方须在接到校方报修通知后24小时内到场免费维修、更换配件，不产生任何维修、配件、人工等额外费用。
3. 质保期内施工方须每季度主动上门对接校方空气能管理人员对系统进行一次例行巡检养护，提前排查消除隐患，保障系统长期稳定运行。
六、施工资料与验收结算要求
1. 所有维修维护作业须留存完整全过程影像资料，包含三类照片：维修前故障原始状态照片、关键工序作业照片（部件更换、管路维修、清洗作业等隐蔽/核心工序）、维修后系统运行成品照片。
2. 所有照片须按楼栋标注清晰名称（示例：高三男生宿舍空气能-压缩机更换施工、高二女生宿舍空气能-系统清洗完工），做到“一楼栋一档案”，可逐一对应核验。
3. 全部作业完成后，经校方核验系统运行正常、供水效果达标、资料完整齐全，方可办理验收及结算手续；资料不全、标注不清的，校方有权暂缓结算或扣减对应费用。
七、其他要求
1. 施工期间须严格遵守校园管理规定，避开学生作息高峰时段作业，做好现场安全防护与成品保护，施工垃圾日产日清。
2. 所有作业须符合安全生产规范，施工过程中发生的安全事故由施工方全部承担。
